#### Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

4 травня 2012 року № 110

Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води  комунальним

підприємством  “Чернігівводоканал” міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  |  | Поточний ІТНВПВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тис.куб.м/рік |  |  | куб.м/1000куб.м поданої питної води |  |  |
|  |  |  |  | товарна вода | не товарна вода |  | товарна вода |  | не товарна вода |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Технологічні витрати води |  | 481,47 | 237,05 |  | 20,31 | 10,00 |  |
| 1.1.1. |  | - на підйом та очистку води |  | Х* | 237,05 |  | Х | 10,00 |  |
| 1.1.2. |  | - на транспортування води |  | 473,61 | Х |  | 19,98 | Х |  |
| 1.1.3. |  | - на допоміжних об'єктах |  | 7,86 | Х |  | 0,33 | Х |  |
| 1.2. |  | Втрати води при підйомі та очищенні |  | Х | 131,52 |  | Х | 5,55 |  |
| 1.3. |  | Втрати води з системи ПРВ, у т.ч.: |  | 5057,04 | ### Х |  | 213,33 | Х |  |
| 1.3.1. |  | - через пошкодження трубопроводів |  | 4741,00 | Х |  | 200,00 | Х |  |
| 1.3.2. |  | - через спорожнення труб для ремонту |  | 10,18 | Х |  | 0,43 | Х |  |
| 1.3.3. |  | - з водорозбірних колонок |  | 305,86 | Х |  | 12,90 | Х |  |
| 1.3.4. |  | - з резервуарів на мережі |  | - | Х |  | - | Х |  |
| 1.4. |  | Не облічені витрати води з системи ПРВ, у т.ч.: |  | 1453,12 | Х |  | 61,30 | Х |  |
| 1.4.1. |  | - на приладах обліку |  | 955,31 | Х |  | 40,30 | Х |  |
| 1.4.2. |  | - на протипожежні заходи |  | 142,23 | Х |  | 6,00 | Х |  |
| 1.4.3. |  | - комерційні втрати |  | 355,58 | Х |  | 15,00 | Х |  |
| 1.5. |  | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників водопроводу |  | 4,02 | 4,25 |  | 0,17 | 0,18 |  |
| 1.6. |  | Витрати води на утримання ЗСО |  | 1,18 | 2,88 |  | 0,05 | 0,12 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  | Усього у пункті 1: |  | 6996,83 | 375,70 |  | 295,16 | 15,85 |  |
| 2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Технологічні витрати питної води: - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної для КОС | 100,57 31,91 68,66 |  | Х |  | 4,25 1,35 2,90 | Х |  |
| 2.1.1. |  | - на збір та транспортування стічних вод (вода товарна) | 25,55 |  | Х |  | 1,08 | Х |  |
| 2.1.2. |  | - на очищення стічних вод (вода покупна для КОС) | 67,03 |  | Х |  | 2,83 | Х |  |
| 2.1.3. |  | - на допоміжних об’єктах каналізації - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної для КОС | 7,99 6,36 1,63 |  | Х |  | 0,34 0,27 0,07 | Х |  |
| 2.2. |  | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників каналізації - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної для КОС | 8,04 3,07 4,97 |  | Х |  | 0,34 0,13 0,21 | Х |  |
| 2.3. |  | Витрати води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної для КОС | 5,90 2,36 3,54 |  | - |  | 0,25 0,10 0,15 | - |  |
|  |  | Усього у пункті 2: ## - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної води для КОС | 114,51 37,34 77,17 |  | - |  | 4,83 1,57 3,26 | - |  |
| 3. Поточний ІТНВПВ для підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  | тис.куб.м/рік |  |  | куб.м/1000куб.м поданої питної води |  |  |
|  |  |  |  | товарна вода |  | не товарна вода | товарна вода | не товарна вода |  |
| ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  | 6996,83 |  | 375,70 | 295,16 | 15,85 |  |
| ## ІТНВПВ у каналізаційному господарстві ## - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної води для КОС |  |  |  | 114,51 37,34 77,17 |  | - | 4,83 1,57 3,26 | - |  |
| РАЗОМ: ## - у т.ч. товарної води з міськводопроводу - покупної води для КОС |  |  |  | 7111,34 7034,17 77,17 |  | 375,70 | 299,99 296,73 3,26 | 15,85 |  |
| # Поточний ІТНВПВ для підприємства: |  |  |  | 7487,04 |  |  | 315,84 |  |  |

Х* – графа не заповнюється через відсутність таких витрат.

Нормативні втрати і необлічені витрати товарної питної води складають     6510,16 тис.м3  або  27,46 % від поданої води у систему подачі та розподілу води.

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому                                                            С. Г. Віхров