ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

______________ 2019 року  № ____

Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води комунальним підприємством

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточний ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води |  |  |  |
| 1. | Втрати води підприємства | 3749,411 | 221,747 |
| 1.1. | Витоки питної води | 2532,472 | 149,775 |
| 1.1.1. | Витоки при підйомі та очищенні | 69,882 | 4,133 |
| 1.1.2. | витоки води з трубопроводів при аваріях | 51,030 | 3,018 |
| 1.1.3. | сховані витоки води з трубопроводів | 1493,681 | 88,339 |
| 1.1.4. | витоки води з ємнісних споруд | 54,547 | 3,226 |
| 1.1.5. | витоки води через нещільності арматури; | 441,972 | 26,139 |
| 1.1.6. | витоки води на водорозбірних колонках | 421,360 | 24,920 |
| 1.2. | Необліковані втрати питної води | 1216,939 | 71,972 |
| 1.2.1. | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 663,186 | 39,222 |
| 1.2.2. | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 301,394 | 17,825 |
| 1.2.3. | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 202,902 | 12 |
| 1.2.4. | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 49,457 | 2,925 |
| 2. | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 274,865 | 16,256 |
| 2.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води при заборі з підземних джерел | 8,132 | 0,481 |
| 2.1.1. | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 4,007 | 0,237 |
| 2.1.2. | витрати на промивку фільтрів знезалізнення | 3,923 | 0,232 |
| 2.1.3. | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення- пом'якшення, зворотного осмосу) | - | - |
| 2.1.4. | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 0,202 | 0,012 |
| 2.1.5. | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - |
| 2.2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 260,019 | 15,378 |
| 2.2.1. | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 156,623 | 9,263 |
| 2.2.2. | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - |
| 2.2.3. | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 103,396 | 6,115 |
| 2.3. | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 3,400 | 0,201 |
| 2.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 3,314 | 0,196 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод |  |  |  |
| 3. | Технологічні витрати питної води | 15,345 | 1,030 |
| 3.1. | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 5,095 | 0,342 |
| 3.2. | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0,307 | 0,021 |
| 3.3. | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 6,213 | 0,417 |
| 3.4. | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 3,73 | 0,250 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої (покупної) води | 4024,276 | 238,003 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод | 15,345 | 0,908 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води |  | 4039,621 | 238,911 |

Секретар міської ради 				 	    	М. ЧЕРНЕНОК