ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

"26" грудня 2012 року

(28 сесія 6 скликання)

Стратегічна Програма

розвитку

цілісного майнового комплексу – об’єкта теплопостачання житлового фонду та соціальної сфери (котельні, теплопункти, елеваторні вузли та мережі) на 2013-2022 роки.

Розробник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ОБТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

м. Чернігів

2012 р.

| Зміст |
| --- |
| 1. Загальна характеристика та етапи становлення підприємства………… | 2 |
| 2. Загальна інформація про ПАТ «Облтеплокомуненерго»…………….… | 8 |
| 3. Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання .... | 10 |
| 3.1 Джерела теплової енергії……………………………………...….... | 12 |
| 3.2 Системи транспортування і розподілу теплової енергії……..….. | 17 |
| 3.3 Системи гарячого водопостачання……………………………...… | 19 |
| 3.4 Загальна оцінка існуючого стану системи теплопостачання......... | 21 |
| 4. Заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів, виконані ПАТ «Облтеплокомуненерго»……………………………………………………. | 25 |
| 5. План заходів з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго», на період з 2012 року до 2022 року………………………………………………………………..…… | 32 |

- Загальна характеристика та етапи

становлення підприємства

Загальна характеристика та етапи становлення підприємства

Підприємство об'єднаних котелень та теплових мереж "Чернігівтепломережі" було створено згідно з наказом міністра комунального господарства УРСР № 353 від 1 листопада 1968 року і рішенням міської ради народних депутатів № 714 від 31 грудня 1968 року і почало свою виробничу діяльність  11 січня 1969 року  підпорядкуванням міському житлово-комунальному управлінню.

Причинами для створення спеціалізованих підприємств з обслуговування і ремонту котелень, теплових мереж тощо стало розширення міського будівництва наприкінці 60-х років, підвищення вимог до якості експлуатації котелень, теплових мереж та іншого обладнання, низький професійний рівень працівників ЖЕКів, які експлуатували газове і теплотехнічне обладнання котелень, теплових мереж в м. Чернігові.

Характерним для Чернігова в той період була велика кількість вбудованих, прибудованих котелень, які розміщувались в підвальних та напівпідвальних приміщеннях без приладів обліку і будь-якої автоматики як щодо технології теплопостачання, так і щодо спалювання палива. Експлуатувалися котельні, що працювали на різних видах палива.

В організаційний період 1969 року від ЖЕКів були прийняті 24 котельні встановленою потужністю 36 Гкал/год, 2 ЦТП, 32 км теплових мереж. На підприємстві працювало 140 чоловік, з них 8 чоловік ІТП. Адміністративний персонал розміщувався в двох кімнатах підвального приміщення по вул. Муринсона, а далі – в допоміжних приміщеннях котельні, площею 16 кв. м.

Разом з котельнями були прийняті легковий автомобіль М-408 та мотоцикл з вантажною коляскою. Підприємство не мало майстерні.

Наприкінці 1969 року в прибудованому до теплопункту приміщенні були встановлені токарний, свердлильний, заточний верстати та зварювальний трансформатор. Котельні мали найрізноманітніші типи котлів: "Надточія", "Універсал", "Енергія", а найсучаснішим був котел НІІСТУ-5.

Але всупереч організаційним труднощам підприємство розширювалося за рахунок приєднання нових об'єктів. Наприкінці 1969 року встановлена потужність збільшилася до 120,5 Гкал/ год, довжина теплових трас зросла до 52,9 км, кількість працівників збільшилася до 187 чоловік, заробітна плата яких в середньому складала 98,4 руб. на місяць.

Основними завданнями, які вирішувало підприємство на той період, були:

- якісна експлуатація котелень, ЦТП, теплових мереж та іншого обладнання з метою безперебійного забезпечення теплом і гарячою водою споживачів;

- механізація, автоматизація технологічних процесів, з одночасною ліквідацією дрібних (насамперед, вбудованих та прибудованих) котелень;

- переведення котелень на газоподібне паливо з одночасним збільшенням їх потужності;

- зміцнення, розширення виробничої бази, створення нових служб і підрозділів.

Якісно змінився та значно виріс технічний рівень працівників, покращилась трудова дисципліна і ставлення до своїх обов'язків.

У 1980 році адміністративне управління підприємства переїхало в новозбудований будинок по вул. Комсомольській, 55-б.

До складу підприємства вливаються створювані експлуатаційні дільниці в районних центрах області, містах Ніжин, Прилуки та інших. У січні 1982 року підприємство реорганізовано в обласне виробниче об'єднання "Чернігівтеплокомуненерго". Чисельність працівників досягла 1100 чоловік, встановлена потужність склала 325 Гкал/год.

Окрім розвитку власних джерел теплопостачання розвиваються теплові мережі від відомчих джерел теплової енергії. Будуються потужні котельні одиничною потужністю 30-80 Гкал/год.

Підприємством прийняті на обслуговування внутрішньобудинкові системи опалення і гарячого водопостачання місцевих рад області.

Значному розширенню підприємства сприяло будівництво мікрорайону "Бобровиця" в м. Чернігові. Для опалення і гарячого водопостачання нового житла були збудовані та введені в експлуатацію 4 котельні середнього тиску з котлами ТВГ-8М.

Одночасно з підвищенням якості експлуатації та ремонту на підприємстві виконується постійне вдосконалення техніки та технології. Впроваджуються методи кислотного очищення котлів від накипу, пневмогідравлічної промивки внутрішньобудинкових систем опалення. Диспетчеризується група ЦТП, з установкою автоматики "Вітер" разом з виведенням управління й контролю за їх роботою на диспетчерський пункт.

Створено дільницю налагоджування котельних агрегатів та гідравлічних систем. Підприємство проводить роботи не тільки на власних об'єктах, а й на відомчих об'єктах області.

Підприємство в галузі теплопостачання займає провідне місце в області. Виробничі програми і плани постійно виконуються. Значна увага приділяється раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів, скороченню ручної праці, автоматизації і диспетчеризації об'єктів. Підприємство бере участь у пайовому будівництві житла, самостійно будує дім на 4 квартири, автотранспортну дільницю з боксами для проведення ремонтних робіт, підрядним способом будує сучасну виробничу базу.

Період з 1990 року характеризується подальшим збільшенням потужності підприємства й активним будівництвом.

У складі підприємства створюються дільниці смт.Любеч, смт.Короп, смт.Михайло-Коцюбинське тощо.

Підприємство будує п'ятиповерховий будинок на 2 під'їзди і базу відпочинку на березі р. Десна в с. Салтикова Дівиця.

Робота, що виконується, дозволяє закріпити кадри, успішно розв'язувати поставлені перед підприємством завдання.

У 1991 році почалось будівництво житлового будинку на 44 квартири по вул. Леніна, 35-б і побутового корпусу на автодільниці.

Впроваджується нова техніка і нові технології: котли КБНГ-2,5, теплопункти мікрорайону "Бобровиця" диспетчеризуються на машині ТМ-320. На заново побудованій базі освоєно випуск гідравлічних пресів для випробувань теплових мереж, котлів НІІСТУ-5; ремонт водопідігрівачів з повною заміною пакету латунних трубок. Підприємство забезпечує себе і продає фланці, згони тощо. Успішно працює дільниця з ремонту запірної арматури.

У 1990 році зі складу об'єднання виокремлюються самостійні підприємства: "Ніжинтеплокомуненерго", "Прилукитеплокомуненерго", "Бахмачтеплокомуненерго", "Варватеплокомуненерго", "Носівкаміжрайгаз" і Короп ВУЖКГ.

За станом на 01.01.95 р. встановлена потужність досягла 469 Гкал/год, чисельність працюючих — 1124 особи. Виробництво теплової енергії за 1994 рік склало 723 тис. Гкал. Обсяги покупної теплової енергії за 1994 рік склали 587 тис. Гкал.

У результаті чергової реорганізації 31 липня 1995 року створено ВАТ "Облтеплокомуненерго". Підприємство почало працювати в нових умовах приватної власності.

За 43 роки існування обласне підприємство "Чернігівські теплові мережі" пройшло непростий шлях становлення і розвитку, зазнало кількох реорганізацій. Сьогоднішнє ПАТ "Облтеплокомуненерго" потужна структура теплозабезпечення споживачів Чернігова та області. Основний вид діяльності — надання послуг теплопостачання, виробництво і транспортування теплової енергії населенню, об'єктам соцкультпобуту, промисловим підприємствам, бюджетним організаціям та іншим споживачам. Підприємство здійснює експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж та внутрішньобудинкових систем.

Із загальної кількості теплової енергії, що відпускається          споживачам міста, майже 60% (655200 Гкал/рік) виробляє ПАТ "Облтеплокомуненерго". Підприємство орендує котельні та теплові мережі, які знаходяться у власності територіальних громад міст та селищ області, і експлуатує на 01.01.2012 року 102 котельні  загальною потужністю 537,51 Гкал/год (з них 36 у м. Чернігові), 43 ЦТП та 228,496 км теплових мереж.

Система централізованого теплопостачання ПАТ "Облтеплокомуненерго" відноситься до традиційного східноєвропейського типу: локальна котельня з тепловими мережами опалення та індивідуальний, груповий або центральний тепловий пункт з тепловими мережами гарячого водопостачання. Для підвищення надійності окремі котельні забезпечені перемичками для переключення споживачів від однієї котельні до іншої у разі аварійної ситуації, що знижує виникнення перебоїв у наданні послуг. В останні роки на підприємстві проводиться часткова децентралізація теплопостачання.

При виробництві теплової енергії використовується природний газ. Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального періоду. Тепловим мережам приділяється особлива увага, оскільки якість тепла прямо залежить від технічного стану котелень і теплових мереж.

Систематично здійснюються гідравлічні випробування на  щільність та міцність теплових мереж, а також ретельна вибіркова заміна спрацьованих ділянок. Загалом технічне переоснащення відбувається у міру фінансових можливостей. Обладнання теплових мереж зношене більше ніж на 46%, бо більша його частина експлуатується понад 20 років. Але підприємство має всі технічні можливості та фахівців, аби підтримувати мережі в нормальному робочому стані.

За останні два роки значно поліпшилася якість послуг з теплопостачання. Температурний режим у квартирах взимку відповідає санітарним нормам, а гаряча вода подається безперебійно протягом усього року. Це стало можливим і завдяки збільшенню рівня розрахунків споживачами за послуги підприємства. З боржниками працюють постійно і наполегливо як індивідуально, так і через засоби масової інформації. Проводяться роз'яснювальні заходи щодо залежності стабільної роботи підприємства і якісного надання послуг від рівня розрахунків.

2. Загальна інформація про

публічне акціонерне товариство „Облтеплокомуненерго»

Загальна інформація про ПАТ „ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

| Назва підприємства: | Публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» |
| --- | --- |
| Адреса: | 14000 м. Чернігів, вул. Комсомольська, 55б |
| Голова правління: | Луста Іван Миколайович |
| Перший заступник голови правління - головний інженер: | Тетеря Олексій Іванович |
| Фінансовий директор | Городня Людмила Олександрівна |
| Головний бухгалтер: | Старков Олександр Михайлович |
| Заступник голови правління з економіки та тарифної політики | Воднік Тетяна Анатоліївна |
| Начальник планово-економічного відділу | Грушун Олена Миколаївна |
| Начальник виробничо-технічного відділу: | Олійник Віктор Володимирович |
| Начальник відділу технічного розвитку | Лозицький Геннадій Григорович |
| Основна діяльність: | Надання послуг теплопостачання. Виробництво і транспортування теплової енергії населенню, об’єктам соцкультпобуту, промисловим підприємствам, бюджетним організаціям та іншим споживачам. Експлуатація, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів та теплових мереж. |
| Форма власності: | Публічне акціонерне товариство (приватна) |
| Підзвітність: | Підприємство діє на підставі договорів оренди |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників, у т.ч.: | 1323 особи (2011 р.) |
| зайнятих у основній діяльності | 1096 осіб (2011 р.) |
| Середньомісячна зарплата штатних працівників: | 2087 грн. (2011 р.) |
| Вид палива: | Природний газ |
| Обсяги теплової енергії, виробленої власними котельнями – | 2010 рік 713,325 тис.Гкал | 2011 рік 672,599 тис.Гкал |
| Обсяги споживання: умовного палива – електроенергії – води | 118 365 т.у.п./рік 24306,9 тис.кВтгод/рік 118290,78 м3/рік | 111 462 т.у.п/рік 26 131 тис.кВтгод/рік 68208,045 м3/рік |

3. Оцінка діяльності підприємства

3. Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

У цьому розділі описано і проаналізовано загальний стан та проблеми системи централізованого теплопостачання. Подана інформація базується на попередньо виконаному зборі та систематизації основних технічних і експлуатаційних показників систем централізованого теплопостачання. Висновки проведеного аналізу допомагають визначити шляхи поліпшення технічного та фінансового стану підприємства, а також зміцнення його організаційної структури для підвищення ефективності роботи.

Система централізованого теплопостачання в місті та області - традиційна східноєвропейського типу. Локальна котельня з тепловими мережами опалення та індивідуальний, груповий або центральний тепловий пункт з тепловими мережами гарячого водопостачання. З метою підвищення надійності окремі котельні забезпечені перемичками для переключення споживачів від однієї котельні до іншої у разі аварійної ситуації. В останні роки на підприємстві розпочато часткову децентралізацію.

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Облтеплокомуненерго» розраховані з метою визначення ефективності його діяльності.

Аналіз даних за 2010 та 2011 роки свідчить про те, що:

а) питоме споживання палива в кількості 169,65 і 169,45 кг у.п./Гкал відповідно за 2010 -2011 рр. (відповідає коефіцієнту корисної дії виробництва теплової енергії 84,2% та 84,3%) говорить, що загалом використання палива є достатньо ефективне. На деяких котельнях використання палива є низько ефективним, але їх частка у загальному обсязі виробництва теплової енергії на підприємстві  незначна;

б) питоме споживання електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії на котельнях підприємства в кількості 35,4 і 34,63 кВт-год/Гкал відповідно за 2010-2011 рр., є дещо вищим у порівнянні із середньостатистичним споживанням електроенергії на виробництво і транспортування теплової енергії підприємствами комунальної енергетики Україні, що становить близько 30,0 кВт-год/Гкал.

3.1	Джерела теплової енергії

Підприємство ПАТ «Облтеплокомуненерго» м. Чернігова є орендарем котелень і теплових мереж міста та області та експлуатує на 01.07.2012 року 97 котелень (в т.ч. 36 орендованих котелень міста) установленою потужністю 610,23 Гкал/год, 47 ЦТП і 6ІТП та 228,172 км (в т.ч. 164,007 км по м. Чернігів) теплових мереж в двотрубному обчисленні.

Централізованим теплопостачанням в місті Чернігові охоплено близько 65% житлового фонду та об’єктів соцкультпобуту міста, в т.ч. ПАТ «Облтеплокомуненерго» забезпечує - 40%, а ТОВ фірми «ТехНова» - 25%.

Незначна кількість котелень працює за температурним графіком 1050С - 700С, в основному, котельні працюють за графіком 950С - 700С. Температурний режим теплоносія на котельних підприємства підтримується експлуатаційним персоналом у межах температурного графіка. При виробництві теплової енергії на підприємстві використовується природний газ. Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального періоду. Гаряче водопостачання (ГВП) здійснюється 7 днів на тиждень по 18 годин на добу  протягом року (згідно з «Опалювальним графіком якісного регулювання відпуску теплоти» та КТМ 204 України 244-94 ).

Витрати тепла на власні потреби (стор. 616) та втрати в теплових мережах (стор. 56)  на підприємстві визначаються розрахунковим методом стосовно кожного джерела теплової енергії окремо згідно з «Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» (КТМ 204 України 244-94), що затверджені Держжитлокомунгоспом України 14 грудня 1993року, та складають 2,2% на власні потреби та 13,1% в теплових мережах за 2010 рік, та 2,2% на власні потреби і 13,9 % в теплових мережах за 2011 рік. Припускаємо, що фактичні втрати теплової енергії через незадовільний стан окремих ділянок теплових мереж (підтоплення, пошкодження теплової ізоляції та будівельних конструкцій, занесення ґрунтом і т.п.), є дещо вищими у порівнянні з розрахунковими.

Ефективне та якісне проведення ремонтних робіт неможливо без здійснення діагностичних досліджень. Нашим підприємством в співробітництві з Дніпропетровською корпорацією «Єдиний ринок комунальних послуг « проведено дослідження стану 5320 м магістральних трубопроводів теплових мереж. Система діагностики включає в себе комплекс засобів інструментального та візуального контролю, основним з яких є спосіб виявлення дефектів акустичним методом. За результатами дослідження встановлено, що в критичному стані знаходяться 1833 м ( або 44 %) досліджених теплових мереж і 286 м ( або 24 %) мереж ГВП. Детальна розбивка по ділянкам, які необхідно замінити в першу чергу, викладено в технічному звіті діагностування.

Стан будівель більшості котелень є задовільним, а тепломеханічна частина - морально застаріла. Для підтримання обладнання котелень з терміном експлуатації понад 20 років у технічно справному стані, згідно з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації котлів...», підприємство вимушене регулярно витрачати значні кошти на їх технічну діагностику. Насосне обладнання, тягодуттьові механізми, електрична частина, система КВПіА, газова частини та водопідготовка котелень знаходяться у задовільному стані, але ефективність їх роботи потребує значного підвищення.

ТАБЛИЦЯ 3.4

Огляд котелень системи централізованого теплопостачання – м. Чернігів та райони області

| № п/п | Адреса об’єкта | Використання енергоресурсів | Відпущено теплової енергії, Гкал/рік | Питомі витрати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | паливо, т.у.п./рік | електроенергія кВт-год/рік |  | палива | електроенергії, кВт-год/Гкал |
| 1 | вул. Рокоссовського, 4а | 8333,034 | 1408035 | 48965,66 | 170,18 | 28,76 |
| 2 | просп. Перемоги, 182а | 5368,709 | 1097742 | 31542,31 | 170,21 | 34,80 |
| 3 | вул. Шевченка, 47а | 4581,152 | 756322 | 26736,52 | 171,34 | 28,29 |
| 4 | вул. Г. Полуботка, 40 | 474,388 | 81592 | 2909,03 | 163,07 | 28,05 |
| 5 | вул. Соснова, 23 | 163,417 | 32000 | 902,38 | 181,10 | 35,46 |
| 6 | вул. Горького, 3 | 284,514 | 47616 | 1773,42 | 160,43 | 26,85 |
| 7 | вул. 1 Травня, 172 | 3117,053 | 793071 | 17591,41 | 177,19 | 45,08 |
| 8 | вул. Корольова 16 | 565,96 | 85209 | 3530,78 | 160,29 | 24,13 |
| 9 | вул. Генерала Бєлова, 6 | 21199,418 | 5229252 | 126418,41 | 167,69 | 41,36 |
| 10 | вул. Гетьмана Полуботка, 95 | 5091,072 | 1546815 | 29989,28 | 169,76 | 51,58 |
| 11 | просп. Миру 151а | 6075,731 | 1340163 | 36686,35 | 165,61 | 36,53 |
| 12 | вул. Червоногвардійська, 31 | 3188,284 | 509680 | 19410,79 | 164,25 | 26,26 |
| 13 | просп. Миру, 193 | 6283,188 | 1697967 | 37097,70 | 169,37 | 45,77 |
| 14 | вул. Героїв Чорнобиля, 4 | 529,368 | 60222 | 3301,46 | 160,34 | 18,24 |
| 15 | вул. Гончарова, 4 | 471,281 | 80607 | 2933,03 | 160,68 | 27,48 |
| 16 | вул. Боженка, 106 | 458,562 | 196332 | 2797,80 | 163,90 | 70,17 |
| 17 | вул. Орловська, 2а | 194,511 | 53150 | 1018,46 | 190,98 | 52,19 |
| 18 | вул. Гагаріна, 27 | 260,943 | 64798 | 1384,48 | 188,48 | 46,80 |
| 19 | вул. Гагаріна, 50 | 223,135 | 42280 | 1376,03 | 162,16 | 30,73 |
| 20 | вул. 50 років ВЛКСМ, 36а | 1753,341 | 208838 | 10992,38 | 159,51 | 19,00 |
| 21 | с. М-Коцюбинське | 241,876 | 45300 | 1420,71 | 170,25 | 31,88 |
| 22 | с. Количівка | 53,303 | 15280 | 313,92 | 169,80 | 48,67 |
| 23 | Ріпки, вул. Попудренка, 14 | 278,471 | 56840 | 1684,81 | 165,28 | 33,74 |
| 24 | Ріпки, вул. Святомиколаївська, 43 | 163,476 | 28060 | 834,53 | 195,89 | 33,62 |
| 25 | Любеч, вул. Радянська, 27 | 105,243 | 23034 | 556,77 | 189,02 | 41,37 |
| 26 | Любеч, вул. Нестеренко, 10 | 105,120 | 28578 | 589,70 | 178,26 | 48,46 |
| 27 | Н-Сіверський, вул. Чкалова,9 | 96,901 | 53520 | 554,67 | 174,70 | 96,49 |
| 28 | Короп, вул. Успенська, 4 | 453,159 | 284760 | 2652,98 | 170,81 | 107,34 |
| 29 | Короп, вул. Чернігівська, 56 | 133,431 | 63000 | 707,99 | 188,46 | 88,98 |
| 30 | Сосниця, вул. Гагаріна, 42 | 192,993 | 26210 | 1075,92 | 179,37 | 24,36 |
| 31 | Остер, вул. 8 Березня, 7б | 286,087 | 54010 | 1602,43 | 178,53 | 33,70 |
| 32 | Козелець, вул. 1 Травня, 27 | 273,678 | 33050 | 1445,84 | 189,29 | 22,86 |

Таким чином, для котелень підприємства є характерним наступне: продуктивність встановленого обладнання на деяких котельнях міста Чернігова та ряді котелень в райцентрах і населених пунктах значно перевищує фактичні потреби в тепловій енергії (низький коефіцієнт завантаження), питоме споживання палива на одиницю виробленої теплової енергії на котельнях підприємства є різним та коливається в межах від 154,5 до 200 кг у.п./Гкал, а в середньому становить 169,64  кг у.п./Гкал в 2010 р. та 169,42 кг у.п./Гкал в 2011 р., що відповідає ККД 84%.

Питоме споживання електроенергії на виробництво теплової енергії на котельнях підприємства також є різним. Середнє значення питомого споживання електроенергії на виробництво теплової енергії підприємством становить 34,65 кВт-год/Гкал в 2010 році та 34,62 кВт-год/Гкал в 2011 році.

Загальна кількість встановлених котлів становить 413 шт., у тому числі, з терміном експлуатації більше 20 років – близько 150 шт. В основному, котельні підприємства обладнані котлами вітчизняного виробництва типу «Факел», КБНГ-2,5, НІІСТУ-5, ТВГ-8М та КВГ-6,5-150, з широким діапазоном теплопродуктивності (від 0,5 до 10 Гкал/год).

Основний тип котлів, що використовується на підприємстві, є водогрійні котли типу «НІІСТУ-5».Котельні з цими котлами працюють на газоподібному паливі з регулюванням температури теплоносія в ручному режимі в залежності від температури навколишнього середовища.

Наявність дозволу інспекції ДНОП на експлуатацію та визначений термін чергового технічного опосвідчення котлів свідчать про їх задовільний технічний стан. Усі котли підприємства обладнані автоматикою безпеки. Автоматичне регулювання співвідношення газ-повітря та погодне регулювання - відсутнє. Технічний стан значної частини допоміжного обладнання котелень є задовільним і тільки незначна його частина є фізично зношеною та морально застарілою.

Нова техніка та нові технології (шарова арматура, пластинчасті теплообмінники, високоефективне насосне обладнання, попередньоізольовані трубопроводи, магнітні відмулювачі для очищення мережевої води, перетворювачі частоти для зміни обертів електродвигунів, комплексна система автоматизації виробничих процесів на котельних і ЦТП та ін.) на підприємстві впроваджується досить повільними темпами.

Як показує аналіз, на котельних підприємства існує невідповідність між продуктивністю встановленого насосного обладнання, фактичними витратами теплоносія та виробничими потребами. Про це свідчить і значне питоме споживання електроенергії при виробництві та транспортуванні теплової енергії. Більш детальні висновки про ефективність роботи насосного обладнання на котельнях можна зробити тільки після проведення інструментальних замірів.

3.2 Системи транспортування і розподілу теплової енергії

Загальна довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає близько 228,172 км (в т.ч. 164,007 км по м. Чернігову). Мережі виконані із сталевих труб з теплоізоляцією мінераловатними матами або шлаковатою, обгорнутою бімітом, фольгоізолом або руберойдом та прокладені, переважно, в непрохідних залізобетонних лотках. Ремонт та робота по заміні теплових мереж проводиться власними силами і переважно традиційним методом. Загальне використання попередньо ізольованих трубопроводів на підприємстві є незначним. Усього замінено близько 3,0 км теплових мереж, що становить 1,1% від загальної кількості теплових мереж, що знаходяться в експлуатації.

ТАБЛИЦЯ 3.4  Термін експлуатації теплових мереж системи теплопостачання – м. Чернігів та райони області

| Трубопроводи | Термін експлуатації |
| --- | --- |
| Спосіб прокладання | довжина | < 5 років | 5 - 15 років | > 15 років |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % |
| Зовнішня на опорах | 9,846 | 4,32 | 0,25 | 0,11 | 3,49 | 1,53 | 6,12 | 2,68 |
| Канальна | 215,135 | 94,28 | 14,56 | 6,38 | 18,60 | 8,15 | 181,97 | 79,75 |
| Безканальна | 3,192 | 1,40 | 1,35 | 0,59 | 1,64 | 0,72 | 0,21 | 0,09 |
| Разом | 228,172 | 100,00 | 16,15 | 7,08 | 23,73 | 9,74 | 226,245 | 82,52 |

Тепловим мережам на підприємстві приділяється особлива увага, про що свідчать незначні втрати теплової енергії з витоками. Систематично проводяться гідравлічні випробовування теплових мереж на щільність та міцність та ретельна вибіркова заміна спрацьованих теплових мереж.

Але близько 64 км (або 39%) теплових мереж знаходяться в експлуатації понад 25 років, темпи старіння теплових мереж випереджають темпи відновлення. Котельні, які мають найбільше ветхих та аварійних теплових мереж та потребу їх часткової заміни, це: Рокоссовського 4а, просп. Перемоги 182а, вул. Шевченка 47б, вул. 1-го Травня 172, вул. Генерала Бєлова 6а, вул. Гетьмана Полуботка 95, просп. Миру 151а, вул. Червоногвардійська 31а, просп. Миру 193а, вул. 50 років ВЛКСМ 36а, вул. Інструментальна, 17. Значною проблемою при експлуатації теплових мереж є наявність окремих ділянок теплових мереж, що постійно заливаються дощовими і фекальними водами, а також відсутністю в цих місцях систем дренування теплових мереж, прокладання теплових мереж в густозаселених та важкодоступних місцях, забудованих малими архітектурними формами та наявністю благоустрою в місцях проходження теплових мереж.

Необхідно відмітити, що темпи старіння теплових мереж випереджають темпи їх заміни, що може призвести до надзвичайного стану. Крім того, необхідно звернути увагу на незначні обсяги заміни теплових мереж з використанням попередньоізольованих трубопроводів (близько 1,1%).

Періодично виникають великі проблеми із затопленням теплових мереж, що відбувається через відсутність чи несправність зливової каналізації, а також від підняття рівня грунтових вод, що призводить до зволоження теплоізоляційного покриття і, як наслідок, до збільшення втрат тепла при транспортуванні.

Рис.2 Приклад зношеності теплових мереж

Підприємство постійно проводить роботи з відновлення люків на теплових камерах, оскільки за останні два роки було вкрадено 284 люки і їх кількість з кожним роком, на жаль, продовжує збільшуватись.

3.3 Системи гарячого водопостачання

Будівництво центральних теплових пунктів здійснювалося одночасно з розвитком міста. Термін експлуатації ЦТП складає 20-30 років. Будівельна частина ЦТП знаходиться в задовільному стані, якість питної води в м. Чернігові досить висока.

Електропостачання теплових пунктів здійснюється з міської електромережі, напругою 0,4 кВ. Система електропостачання ЦТП (апаратура управління, пускова апаратура, електродвигуни, система освітлення та інше) знаходяться в задовільному стані. Насосне обладнання, яке використовується на теплових пунктах, вітчизняного виробництва, енергозатратне та потребує заміни. Набір контрольно-вимірювальних приладів на ЦТП відповідає типовим проектам. Автоматичне регулювання температури, тиску та витрати гарячої води на виході із ЦТП, перепадів тиску та витрати теплоносія на вході і виході із ЦТП також вимагає значного вдосконалення.

У таблиці 3.5 наведено огляд роботи теплових пунктів (ЦТП).

| № п/п | Адреса теплового пункту | Спожито електро енергії, кВт-год | Під'єднане навантаження, Гкал/год | Опалювальна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Опалення | ГВП |  |
| 1 | вул. Гетьмана Полуботка, 53 | 65480 | 0,991 | 0,0165 | 17 428,9 |
| 2 | просп. Перемоги, 121 | 76199 | 2,265 | 0,0199 | 32 067,6 |
| 3 | просп. Перемоги, 201 | 177900 | 7,026 | 0,0981 | 106 422 |
| 4 | вул. Лермонтова, 5 | 27682 | 0,6526 | 0,0079 | 8 638 |
| 5 | просп. Перемоги, 145 | 94260 | 2,4282 | 0,2489 | 31 607,9 |
| 6 | вул. Гетьмана Полуботка, 80 | 61300 | 3,077 | 0,5757 | 42 627,6 |
| 7 | вул. Академіка Павлова, 15 | 128782 | 2,3091 | 0,5385 | 32 717,5 |
| 8 | вул. Рокоссовського, 4А | 41015 | 3,2101 | 0,8185 | 45 682,1 |
| 9 | вул. Одинцова, 12 | 32814 | 1,7144 | 0,4274 | 25 597 |
| 10 | вул. Кривулевська, 1 | 29711 | 2,709 | 0,518 | 37 489,7 |
| 11 | вул. 50 років СРСР, 10А | 25466 | 3,0306 | 0,6032 | 48 309 |
| 12 | вул. Доценка, 17 | 54701 | 3,6146 | 0,9456 | 58 856 |
| 13 | вул. Генерала Бєлова, 21 | 130805 | 5,108 | 1,0387 | 72 402 |
| 14 | вул. Космонавтів, 3А 1пр | 99943 | 6,969 | 3,7191 | 59 540 |
| 15 | вул. Космонавтів, 3А 2лів |  | 0,7099 | 2,9899 | 46 454 |
| 16 | вул. Яблунева | 67370 | 0,598 | 0,115 | 7 608 |
| 17 | вул. Космонавтів, 10А | 230170 | 5,1503 | 1,1798 | 77 792 |
| 18 | вул. Генерала Бєлова, 2А | 74937 | 2,7603 | 0,6797 | 41 152 |
| 19 | вул. Рокоссовського, 32А | 27331 | 3,8120 | 0,9588 | 58 903 |
| 20 | вул. Рокоссовського, 28 | 107118 | 1,326 | 0,1809 | 17 574 |
| 21 | вул. Рокоссовського, 54 | 78840 | 3,184 | 0,616 | 89 224 |
| 22 | вул. Одинцова, 7А пр | 92978 | 3,1646 | 0,7031 | 49 674 |
| 23 | вул.Одинцова,7Алів |  | 2,7109 | 0,562 | 43 471 |
| 24 | вул. 50 років СРСР, 10А (пр) | 26505 | 3,1472 | 0,6419 | 51 681 |
| 25 | вул. Рокоссовського, 18 | 55592 | 0,2850 | 0,0748 | 4 922 |
| 26 | вул. Рокоссовського, 16 | 79003 | 3,8565 | 0,8559 | 58 201 |
| 27 | вул. 50 років СРСР, 5А | 78514 | 3,0290 | 0,6715 | 46 515 |
| 28 | вул. генерала Пухова, 130 | 148204 | 5,4574 | 1,2805 | 85 026 |
| 29 | вул.50 років ВЛКСМ, 7А | 75310 | 2,913 | 0,1999 | 46 275 |
| 30 | просп. Перемоги, 182а | 48672 | 4,1731 | 0,8705 | 60 094 |
| 31 | вул. Рокоссовського, 35 | 6418 | 0,622 | 0,1108 | 9 479 |
| 32 | вул. Шевченка, 47а | 728640 | 4,7871 | 0,0677 | 66 998 |
| 33 | вул. 1 Травня,172 | 649527 | 1,956 | 0,2199 | 30 469 |
| 34 | вул. 1 Травня, 173 | 44364 | 1,5274 | 0,1944 | 18 053 |
| 35 | вул. Рокоссовського, 18а | 76 | 1,0106 | 0,1364 | 11 945 |
| 36 | вул. Доценка, 24 | 102920 | 2,5276 | 0,537 | 38 595 |
| 37 | просп. Миру, 193 пр. | 80840 | 2,438 | 0,6053 | 37 905 |
| 38 | просп. Миру, 193 ліва |  | 1,254 | 0,2683 | 22 521 |
| 39 | просп. Миру, 210а | 161146 | 3,323 | 0,8196 | 50 910 |

3.4	Загальна оцінка існуючого стану системи теплопостачання

У цьому розділі проводиться аналіз та визначення найголовніших технічних проблем систем централізованого теплопостачання.

Збудовані в 60х - 80х роках, системи централізованого теплопостачання житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту міста, характеризуються недосконалою схемою забезпечення тепловою енергією та гарячою водою (спільна система приготування гарячої води та залежна схема під’єднання споживачів по опаленню призводить до весняно-осіннього перегріву будинків), експлуатацією енергозатратного обладнання, ненадійною запірно-регулюючою арматурою та наявністю обладнання, яке не підлягає автоматизації.

За останні 2 роки (2010-2011 рр.) на підприємстві на потреби теплопостачання було спожито палива відповідно 118, 365 та 111, 462 тис. тонн у.п./рік та електроенергії відповідно 24 306,9 та 26 131 тис.кВт-год./рік. Паливо - головна стаття витрат на виробництво послуг теплопостачання, що становить 59,2% в їх структурі. Значну частку вартості послуг теплопостачання, а саме – 8,2%, займає електроенергія.

Недостатньо ефективне використання палива спостерігається, в основному, на котельнях з морально застарілими та фізично зношеними котлами НІІСТУ-5 у кількості 35 од. з ККД нижче 83%, а саме, такі котли встановлені в котельнях по вулиці Шевченка, 47б (н.т.), Соснова, 23, Староказармена, 13б, Гагаріна, 27, Малясова, 14, Нафтовиків, 12, Орловська, 2а, Крупської, 48.

Насосне обладнання, яке використовується на більшості котелень підприємства, вітчизняного виробництва і характеризується значним енергоспоживанням. Існує невідповідність між продуктивністю встановленого насосного обладнання, розрахунковими витратами теплоносія та виробничими потребами.

Системи водопідготовки котелень підприємства обладнані натрій-катіонітовими фільтрами і працюють надійно, їх роботу можна вважати задовільною.

Газопостачання котелень здійснюється з міської мережі. Обладнання газової автоматики, яке використовується на котельнях, фізично зношене і морально застаріле, працює в режимі автоматики безпеки і потребує модернізації.

Значна частина теплових мереж прокладена в непрохідних залізобетонних лоткових каналах. Теплова ізоляція трубопроводів виконана переважно мінераловатними матами та скловатою і покрита фольгоізолом, у місцях підтоплення пошкоджена. Загальний стан теплових мереж можна вважати близьким до задовільного у зв’язку із незначними витоками теплоносія та відносно низькими втратами теплової енергії (на рівні 10%).

Незадовільний стан внутрішньобудинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури, наявність нагрівальних приладів із завищеною поверхнею нагріву) та незадовільне утеплення загальнобудинкових приміщень (сходових кліток, підвалів, горищ) призводить до перевитрат енергоресурсів та погіршує якість послуг.

Налагоджуванню гідравлічного режиму теплових мереж на котельнях підприємства приділяється значна увага, але несанкціоноване втручання споживачів в їх роботу призводить до порушення гідравлічного режиму і, як наслідок, скарг на якість послуг опалення.

Таким чином, на цей час основними проблемами централізованого теплопостачання ПАТ «Облтеплокомуненерго» м. Чернігова та районів області можна сформулювати наступним чином:

- Основне та допоміжне обладнання котелень, теплових мереж, теплових пунктів, в основному, є морально застарілим і фізично зношеним;

- Темпи старіння теплових мереж перевищують темпи відновлення;

- На більшості котелень (особливо на котельнях, розміщених в районних центрах) спостерігається невідповідність між продуктивністю встановленого обладнання та поточними потребами споживачів;

- Часткова розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж (втрати енергоносіїв при транспортуванні та розподілі теплової енергії);

- Незадовільний стан системи автоматизації з виробництва теплової енергії;

- Надмірне споживання палива та електроенергії на окремих об’єктах;

- Система газопостачання, електропостачання, контрольно-вимірювальних приладів та система водопідготовки знаходиться, в основному, в задовільному стані. Виключення складає частина котелень, що розміщена в районних центрах та сільських населених пунктах, які вимагають повної реконструкції;

- Незадовільний стан внутрішньобудинкових систем централізованого опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури, відсутність наладки внутрішньобудинкових систем опалення);

- Незадовільне утеплення загальнобудинкових приміщень (сходових кліток, підвалів, горищ та інше) та відсутність постійного кваліфікованого обслуговування;

- Неощадливе споживання тепла споживачами.

4. Заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів, виконані ПАТ «Облтеплокомуненерго»

Переважна більшість виробничих основних засобів, що використовуються ПАТ "Облтеплокомуненерго" для виробництва та транспортування теплової енергії, входить до складу цілісних майнових комплексів, які орендуються підприємством за договорами, укладеними з органами місцевого самоврядування та іншими балансоутримувачами.

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та укладених договорів амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

Діючі договори оренди були укладені у 2002 і в наступні роки.

За час дії договорів оренди (2002 – 2011 роки) за рахунок амортизаційних відрахувань  підприємством витрачено на відновлення орендованих основних засобів 23 289,0 тис.грн. (в тому числі по місту Чернігову – 18 824,5 тис.грн.).

Нарахування та використання амортизації орендованого майна

по м. Чернігову за 2002-2011 роки

| Рік | Нараховано амортизації на орендоване майно, тис. грн. | Використано амортизації на відновлення орендованого майна, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 873,5 | 882,1 |
| 2003 | 1046,7 | 621,1 |
| 2004 | 1049,9 | 878,3 |
| 2005 | 1167,5 | 616,7 |
| 2006 | 1156,2 | 1107,9 |
| 2007 | 1221,2 | 855,8 |
| 2008 | 2396,3 | 2115,0 |
| 2009 | 2726,4 | 2949,7 |
| 2010 | 3492,0 | 2942,1 |
| 2011 | 4557,9 | 5855,8 |
| Всього | 19687,6 | 18824,5 |

Серед найбільш вагомих заходів з утримання цілісних майнових комплексів за період з 2002 р. по 2012р. слід відзначити:

- Ремонт і установка пластинчастих теплообмінників на суму – 1755,3 тис. грн.

  - кот. по вул. Гетьмана Полуботка 40

  - кот. по вул.  Нафтовиків, 12

  - бойл. по вул. Космонавтів, 10а

  - бойл. по просп. Перемоги 182

  - бойл. по вул.  Федорова,1

  - бойл. по просп. Миру,157а

  - кот. по вул. Інструментальна, 17

- Заміна котлів на суму 					      – 1 055.3 тис грн.

  - кот. по вул. Шевченка, 47 ,котел ТВГ-8

  - кот. по вул. Корольова, 16, котел НИИСТУ- 5;   2 – шт.

  - кот. по вул. Рокоссовського 4а, котел ТВГ- 8

  - кот. по просп. Миру 193а,  котел ТВГ- 8

- Ремонт покрівель котелень та улаштування шатрових покрівель на бойлерних на суму  (на 42 об’єктах) 			     – 1 703,5 тис грн.

- Ремонт котлів з заміною екранних труб та ремонтом обмурівки на суму 								     – 416,6 тис. грн.

-    кот. по просп. Миру 151а,

-    кот. по вул. генерала Белова, 6;  7 м-н

-    кот. по вул. Шевченка, 47

-    кот. по просп. Миру 193а

-    кот. по вул.  Рокоссовського 4а

-    кот. по вул. генерала Белова, 6;  5 м-н

- Реконструкція вузлів обліку газу на кл. точності 1,0      – 481,0 тис. грн.

- Заміна теплових мереж:

- в період з 2002 року до теперішнього часу проводяться капітальні та поточні ремонти обладнання та теплових мереж з заміною труб на попередньо ізольовані, що дає змогу зекономити в замінених ділянках тепломереж зменшити втрати теплової енергії на 10%. Загальний обсяг замінених труб на попередньо ізольовані наведений у таблиці (загальна кількість замінених труб 1820 м.п. в 2- трубному обчисленні на загальну суму 1890,00 тис. грн.):

| ∅ труби | од. вим. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∅40 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |
| ∅45 | м |  |  |  |  |  |  | 15,14 | 30,74 | 5,48 |  | 51,36 |
| ∅57 | м | 54 |  | 48 | 138 | 223,15 | 93,75 | 50,62 | 60,61 | 123,71 |  | 791,84 |
| ∅76 | м |  |  | 24 | 77 | 50,77 | 195,48 |  | 16,05 | 9,12 |  | 372,42 |
| ∅80 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,14 | 713,14 |
| ∅89 | м | 32 |  | 44 |  | 246,2 |  | 3,3 | 82,49 | 45,27 |  | 453,26 |
| ∅100 | м |  |  |  |  |  | 52,07 |  |  |  |  | 52,07 |
| ∅108 | м | 21 |  | 4,2 |  | 144,49 |  | 46,03 | 236,51 | 9,8 |  | 462,03 |
| ∅159 | м |  |  |  |  |  | 156,21 | 131,07 |  | 8,52 |  | 295,8 |
| ∅219 | м | 30 | 156 |  |  |  | 44 |  |  | 3,05 |  | 233,05 |
| ∅273 | м |  |  |  |  | 23,88 |  | 163,22 |  |  |  | 187,1 |
| Разом: | 137 | 156 | 120,2 | 215 | 688,5 | 541,51 | 409,38 | 426,4 | 232,95 | 713,14 | 3640 |
| у 2-х трубному ∅ | 68,5 | 78 | 60,1 | 107,5 | 344,25 | 270,8 | 204,7 | 213,2 | 116,5 | 356,6 | 1820 |

- Проведений капітальний ремонт теплових мереж з їх заміною. Загальна протяжність – 6800 м.п. у двотрубному обчисленні на суму 3950,3 тис. грн.

Підприємство ПАТ «Облтеплокомуненерго» почало активно займатися питанням економії енергоресурсів з 2007 року. Так, вже в 2007 році була проведена реконструкція дев'яти котелень, внаслідок чого за кожен рік, починаючи з 2008 року, була отримана наступна економія енергоресурсів:

| №п/п | Найменування об'єкта | Економія газу, тис.м3/рік | Економія електроенергії, тис. кВт/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня по вул. Гетьмана Полуботка, 40 | 11,6 | 20,246 |
| 2 | Котельня по вул. Горького, 3 | 23 | 9,190 |
| 3 | Котельня по вул.50 років ВЛКСМ, 36а | 80,8 | 98,614 |
| 4 | Котельня по вул. Героїв Чорнобиля, 4а | 25,2 | 17,507 |
| 5 | Котельня по вул. Гончарова, 4а | 21,5 | 37,644 |
| 6 | Котельня по вул. Ріпкинська, 3а | 33,7 | 2,389 |
| 7 | Котельня по вул. Гагаріна, 11 | 32,7 | 12,072 |
| 8 | Котельня по вул. Гагаріна, 50 | 13 | 1,911 |
| 9 | Котельня по вул. Генерала Бєлова, 6а | 24,5 | - |
|  | Всього | 266 | 199,573 |

У 2008 році ПАТ «Облтеплокомуненерго» проводило роботи з реконструкції котелень по вул. Беспалова, 12, просп. Миру, 190б та вул. Корольова, 16 в м. Чернігові за власні кошти в розмірі 4186,633 тис. грн. Отримана наступна економія енергоресурсів:

| №п/п | Найменування об'єкта | Економія газу, тис.м3/рік | Економія електроенергії, тис. кВт/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня по вул. Беспалова,12 | 52,4 | 18,000 |
| 2 | Котельня по вул. Корольова,16 | 64,97 | 8,000 |
| 3 | Котельня по посп. Миру,190б | 56,9 | 13,500 |
|  | Всього | 174,27 | 39,5 |

У надзвичайно короткі терміни, в період з серпня до жовтеня 2010 року, була запроектована та змонтована котельня для теплопостачання мікрорайону вулиць Борщова-Малиновського у м. Чернігові, яка працює повністю в автоматичному режимі. На котельні встановлені економічні 2 котли Riello і насоси Wilo. Побудована котельня в мікрорайоні заводу «Сіверянка» вирішила питання теплопостачання мікрорайону і, максимально наблизивши котельню до мікрорайону, було вирішене питання зменшення теплових втрат в мережах.

У 2010 році за кошти ПАТ «Облтеплокомуненерго» встановлені утилізатори тепла димових газів, які дозволяють економити щороку на котлах за якими вони встановлені від 3-5% газу. Утилізатори встановлені на  котельнях міста по вул. Рокоссовського, 4а, просп. Миру, 151а, просп. Миру, 193а, вул. Шевченка, 47 загальною сумою 14, 4 млн. грн. і була досягнута наступна економія газу:

| №п/п | Найменування об'єкта | Економія газу, тис.м3/рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельня по вул. Рокоссовского,4а | 234.67 |
| 2 | Котельня по просп. Миру, 151а | 164.18 |
| 3 | Котельня по просп. Миру, 193а | 170.48 |
| 4 | Котельня по вул. Шевченка,47 | 114.49 |
|  | Всього | 683.82 |

Впровадження вище зазначених заходів призвело не тільки до економії енергоресурсів, а й до зменшення викидів забруднюючих речовин (СО2) в навколишнє середовище за рахунок зменшення споживання природного газу.

Для оптимізації споживання електроенергії на котельнях із змінним режимом роботи за період з 2007 по 2010 роки було встановлено 35 частотних перетворювачів на 9 котельнях, в тому числі на котельнях середнього тиску 11 пар вентиляторів-димососів, решта - на насосних групах. Установка частотних регуляторів дозволяє мінімізувати витрату електроенергії в залежності від теплового навантаження і дає 10-12% економії електроенергії на конкретному енерговикористовуючому устаткуванні.

| №п/п | Найменування об'єкта | Кількість | Економія електроенергії, тис. кВт/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня по просп. Миру,151а | 6 | 40,68 |
| 2 | Котельня по вул. Гетьмана Полуботка,95 | 5 | 56,34 |
| 3 | Котельня по вул. Рокоссовского,4а | 1 | 75,28 |
| 4 | Котельня по просп. Миру,193а | 6 | 25,24 |
| 5 | Котельня по вул. Генерала Бєлова,6 5 мкр | 9 | 88,6 |
| 6 | Котельня по вул. 1 Травня,172 | 8 | 68,2 |
| 7 | Котельня по вул. Шевченка,47 | 7 | 49,5 |
| 8 | Котельня по просп. Перемоги,182 | 9 | 35,6 |
| 9 | Котельня по вул. Рокоссовського,4 | 8 | 87,65 |
|  | ВСЬОГО | 59 | 527,09 |

У 2011 році ПАТ «Облтеплокомуненерго» на літній період зупинені котельні по вул. Малясова, 14 і Гагаріна, 27. Встановлено 20 ємнісних електричних водопідігрівачів в школах і дитячих садах, які обслуговувалися від цих котелень. На літній період збудовано 3 перемички від котелень середнього тиску по просп. Миру, 151 і по просп. Миру, 193 на котельні низького тиску, у зв'язку з чим зупинені котельні по вул. Гончарова, 4а, Героїв Чоронобиля, 4а, 50 років ВЛКСМ, 36а.

Економічний ефект від будівництва перемичок, установки водопідігрівачів і зупинки котелень на літній період складає близько 410 тис. грн. щороку.

У 2011-2012 роках проводиться технічне переоснащення котелень по вул. 1 Травня, 172а і просп. Перемоги, 182 з установкою 1-го і 2-х утилізаторів тепла димових газів відповідно.

5. План заходів з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго»,

на період з 2012 року до 2022 року

На підприємстві ПАТ «Облтеплокомуненерго» знаходиться в експлуатації 179 котлів НІІСТУ-5 (в т.ч. по м. Чернігову 37 штук), ККД яких в межах 80-86%. Крім того, в більшості випадків на них встановлена газова автоматика АГК-2у, яка вже не проводиться як на підприємствах України, так і в країнах СНД. Тому існує гостра необхідність в реконструкції котелень, де встановлені такі котли. Пропонується провести технічне переоснащення цих котелень з установкою котлів, ККД яких буде в районі 91-93%. Крім того, при проведенні реконструкції буде проводитися заміна  допоміжного обладнання, а саме: мережевих, підвищувальних, підживлювальних насосів, хімводоочищення. У котельнях буде встановлено автоматичне регулювання теплоносія в залежності від зміни температури зовнішнього повітря. Заміна котлів на нові за рахунок різниці в ККД котлів дозволить зменшити на  10% витрати газу, заміна насосного обладнання за рахунок установки нового, більш економічного, дозволить економити до 20% витрат електроенергії на котельнях.

Крім того планується поступово проводити заміну тепломереж на попередньо ізольовані, що дасть змогу зменшити втрати теплової енергії в мережах до 10%.

На ЦТП планується виконати реконструкцію з заміною застарілого обладнання, встановленням погодо залежного регулювання, встановленням лічильників теплової енергії та диспетчеризацію (виводом всіх параметрів на диспетчерський пункт ПАТ «Облтеплокомуненерго» та можливістю дистанційного керування обладнанням).

У житлових будинках, які підключені до  магістральних тепломереж, планується встановлення ІТП для можливості погодо залежного регулювання теплоносія.

На котельнях планується заміна застарілого та енергоємного насосного обладнання на  нове з характеристиками, що відповідають потребам та мають значно менше енергоспоживання.

Відповідно до даних, наведених у розділі 4 цієї Стратегічної програми розвитку цілісного майнового комплексу, а також даних фінансового обліку, із застосуванням методів математичного прогнозування, визначено прогнозні значення амортизації орендованого майна цілісного майнового комплексу на період з 2012 до 2022 року.

Прогнозні нарахування амортизації орендованого майна

| Рік | Нарахування амортизації на орендоване майно, тис. грн. |
| --- | --- |
| 2013 | 5052,5 |
| 2014 | 5072,5 |
| 2015 | 5092,5 |
| 2016 | 5112,5 |
| 2017 | 5132,5 |
| 2018 | 5152,5 |
| 2019 | 5172,5 |
| 2020 | 5192,5 |
| 2021 | 5212,5 |
| 2022 | 5232,5 |
| Всього | 51425,0 |

Більшість проектів ПКІ спрямовано на скорочення виробничих витрат за рахунок зменшення споживання палива, електроенергії та скорочення втрат в теплових мережах. Критеріями для вибору проектів для ПКІ були їх технічна доцільність та економічна обґрунтованість. При виборі проектів враховано їх вплив на якість надання послуг та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Загальна потреба в інвестиціях, необхідних для підвищення ефективності та надійності функціонування системи теплопостачання складає орієнтовно 116792,66 тис. грн.

Проекти у системі централізованого теплопостачання спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів та поліпшення рівня надання послуг за рахунок:

– наладки гідравлічного режиму теплових мереж і режиму горіння котлів,

– заміни малоефективних пальників та котлів з низьким ККД,

– заміни чи регулювання режимів роботи насосів, електродвигунів та іншого електрообладнання і зменшення надлишкового тиску,

– часткової заміни теплової мережі та відключення віддалених об’єктів (з переведенням на індивідуальні системи опалення). Заміна окремих, найбільш аварійних ділянок тепломережі – важливий захід для зменшення втрат теплової енергії і забезпечення якісного теплопостачання.

Виходячи з наведених прогнозних розрахунків, нижче подані основні заходи з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго» на період з 2012 року до 2022 року відповідно.

Графік капіталовкладень для реалізації

заходів з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго» на період з 2012 року до 2022 року

| Рік реалізації заходу | Необхідний обсяг капіталовкладень, тис. грн.: | Джерела фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Амортизація | Інвестиційна складова |
|  |  | Прогнозне нарахування | Плановий обсяг використання |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | 11 568,072 | 5 052,50 | 5 052,496 | 9 868,786 |
| 2014 | 12 024,022 | 5 072,50 | 5 072,496 | 10 496,426 |
| 2015 | 17 844,432 | 5 092,50 | 5 092,496 | 10 772,296 |
| 2016 | 17 505,932 | 5 112,50 | 5 112,496 | 10 266,386 |
| 2017 | 10 828,422 | 5 132,50 | 5 132,496 | 3 837,906 |
| 2018 | 10 397,122 | 5 152,50 | 5 152,496 | 3 850,106 |
| 2019 | 10 394,042 | 5 172,50 | 5 172,496 | 4 192,666 |
| 2020 | 9 046,872 | 5 192,50 | 5 192,496 | 4 238,476 |
| 2021 | 9 046,872 | 5 212,50 | 5 212,496 | 4 330,276 |
| 2022 | 8 136,872 | 5 232,50 | 5 232,496 | 3 514,376 |
| ВСЬОГО: | 116 792,660 | 51 425,00 | 51 424,96 | 65 367,700 |

Виходячи з наведених даних, нижче  подано конкретні заходи з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго» на період з 2012 року до 2022 року.

ПЛАН

заходів з модернізації та реконструкції обладнання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, яке орендується ПАТ «Облтеплокомуненерго», на період з 2012 року до 2022 року

| № з/п | Найменування робіт | Вартість (орієнтовно), тис грн. без ПДВ* | Період реалізації заходу | Строк окупності, років | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього: | Джерела фінансування: |  |  |  |
|  |  |  | Амортизація | Інвестиційна складова |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Будівництво котельні в мікрорайоні "Масани" | 26 400,00 |  | 6 600,00 | 2013 | 4,9 | Після будівництва нової котельної передбачається зменшення витрати газу на 20% та електричної енергії на 20%. Крім того, при відході від парового режиму котельні очікується зниження виробничих витрат на 10% за рахунок: 1. зменшення витрати тепла на власні потреби: • втрати тепла з продувкою котла; • втрати тепла в паропроводах та пароводяних парообмінниках; • втрати тепла з втратою конденсату. 2. зменшення витрати електроенергії на виробничі потреби: • на живильні насоси; • конденсаційні насоси. 3. знищення витрат на хімічну водопідготовку |
|  |  |  |  | 6 600,00 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | 6 600,00 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | 6 600,00 | 2016 |  |  |
| 2 | Будівництво перемички до котельні по вул. Шевченка, 47 від котельні по вул. Гетьмана Полуботка, 95 з наступним відключенням першої на літній період | 1 217,23 |  | 405,75 | 2013 | 3,5 | Встановлення перемички між котельнями дозволить зменшити витрати природного газу на 5%, електричної енергії на 7%, фінансові витрати на 4,7% (за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу). |
|  |  |  |  | 405,74 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | 405,74 | 2015 |  |  |
| 3 | Будівництво перемички між котельнями по вул. Інструментальній, 17 та вул. Нафтовиків, 12 довжиною 995 м/п у двотрубному вимірі з наступним відключенням останньої | 1 426,80 |  | 475,60 | 2013 | 2,7 | Встановлення перемички між котельнями дозволить зменшити витрати природного газу на 3,73%, електричної енергії на 5,09%, фінансові витрати на 7,69% (за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу). |
|  |  |  |  | 475,60 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | 475,60 | 2015 |  |  |
| 4 | Реконструкція котельні по вул. Беспалова,12. Встановлення твердопаливного котла КВм(а) -0,82-0,1, допоміжного обладнання, автоматизованого паливного складу типу Силос (50 м3), пусконалагоджувальні роботи | 1 138,39 | 790,42 | 347,97 | 2014 | 2,2 | Проведення реконструкції на цій котельні дозволить відійти від використання природного газу, перейти на вироблення теплової енергії поновлюваними енергоносіями. |
| 5 | Котельня по вул. Гагаріна, 27 - реконструкція котельні із заміною котлів НИИСТУ-5 та насосного обладнання | 1 010,75 | 298,17 | 207,20 | 2015 | 4,2 | Зменшення споживання природного газу та електричної енергії. Забезпечення належного рівня постачання теплової енергії |
|  |  |  | 209,75 | 295,63 | 2016 |  |  |
| 6 | Котельня по вул. Сосновій, 23 - реконструкція котельні із заміною котлів НИИСТУ-5 та насосного обладнання | 978,31 | 750,76 | 227,55 | 2013 | 3,9 | Зменшення споживання природного газу та електричної енергії. Забезпечення належного рівня постачання теплової енергії |
| 7 | Котельня по вул. Орловській, 2 - реконструкція котельні із заміною котлів НИИСТУ-5 та насосного обладнання | 964,27 | 759,00 | 205,27 | 2013 | 4,9 | Зменшення споживання природного газу та електричної енергії. Забезпечення належного рівня постачання теплової енергії |
| 8 | Котельня по вул. Малясова, 14 - реконструкція котельні із заміною котлів НИИСТУ-5 та насосного обладнання | 1 020,66 | 750,00 | 270,66 | 2013 | 3,5 | Зменшення споживання природного газу та електричної енергії. Забезпечення належного рівня постачання теплової енергії |
| 9 | Заміна групи мережевих насосів на сучасні та енергоефективні та встановлення частотного регулювання на котельній по просп. Перемоги, 182 | 785,45 | 93,68 | 64,41 | 2015 | 1,9 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. Підвищення надійності теплопостачання споживачів. |
|  |  |  | 93,68 | 64,41 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 100,43 | 57,56 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 92,43 | 64,76 | 2018 |  |  |
|  |  |  | 99,68 | 54,41 | 2019 |  |  |
| 10 | Заміна групи мережевих насосів на сучасні та енергоефективні та встановлення частотного регулювання на котельній по вул. 1 Травня, 172 | 779,94 | 265,00 | 124,97 | 2013 | 2,1 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. Підвищення надійності теплопостачання споживачів. |
|  |  |  | 200,00 | 189,97 | 2014 |  |  |
| 11 | Заміна групи мережевих насосів на сучасні та енергоефективні та встановлення частотного регулювання на котельній по вул. Генерала Бєлова, 6 | 1559,88 | 1 053,88 | 506,00 | 2014 | 3,4 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. Підвищення надійності теплопостачання споживачів. |
| 12 | Заміна групи мережевих насосів на сучасні та енергоефективні та встановлення частотного регулювання на котельній по вул. Рокоссовського, 4а | 779,94 | 102,72 | 55,40 | 2015 | 2,1 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. Підвищення надійності теплопостачання споживачів. |
|  |  |  | 91,14 | 62,40 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 98,14 | 62,40 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 86,14 | 67,40 | 2018 |  |  |
|  |  |  | 98,89 | 55,31 | 2019 |  |  |
| 13 | Встановлення частотного регулювання на котельній по вул. Шевченка, 47б | 912,34 | 600,46 | 311,88 | 2014 | 2,8 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. |
| 14 | Встановлення частотного регулювання на котельній по вул. Гетьмана Полуботка, 95 | 1176,20 | 452,68 | 135,24 | 2013 | 2,9 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. |
|  |  |  | 352,68 | 235,60 | 2014 |  |  |
| 15 | Встановлення частотного регулювання на котельній по вул. Інструментальній, 17 | 1523,78 | 457,13 | 304,80 | 2013 | 3,0 | Зменшення споживання електричної енергії, поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі. |
|  |  |  | 457,13 | 304,72 | 2014 |  |  |
| 16 | Реконструкція ЦТП з встановленням погодозалежного регулювання та диспетчеризацією в кількості 48 шт. | 43 200,00 | 2 980,00 | 1 845,00 | 2015 | 4,8 | Заміна фізично зношеного обладнання. Підвищення надійності теплопостачання споживачів, зниження споживання електроенергії на власні потреби. |
|  |  |  | 3 100,00 | 2 125,00 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 2 970,00 | 2 035,00 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 3 010,00 | 2 035,00 | 2018 |  |  |
|  |  |  | 3 010,00 | 2 400,00 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 3 274,00 | 2 506,00 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 3 250,00 | 2 650,00 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 3 614,57 | 2 395,43 | 2022 |  |  |
| 17 | Встановлення ІТП в кількості 65 шт. | 4 550,00 | 346,00 | 564,00 | 2017 | 5,0 | Заміна фізично зношеного обладнання. Підвищення надійності теплопостачання споживачів, зниження споживання електроенергії на власні потреби. |
|  |  |  | 346,00 | 564,00 | 2018 |  |  |
|  |  |  | 346,00 | 564,00 | 2019 |  |  |
|  |  |  | 300,57 | 613,53 | 2020 |  |  |
|  |  |  | 344,57 | 561,33 | 2021 |  |  |
| 18 | Заміна старих труб теплових мереж на попередньо ізольовані загальною протяжністю 44,5 км у двотрубному обчисленні: | 27368,72 | 1617,926 | 1118,946 | 2013 | 5,6 | Підвищення надійності роботи та поліпшення гідравлічного режиму на тепловій мережі, зменшення втрат теплової енергії в тепловій мережі, зменшення споживання електричної енергії на транспортування теплового носія. |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2014 |  |  |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2015 |  |  |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2018 |  |  |
|  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2019 |  |  |
|  | Діаметр та загальна довжина | Довжина по об’єктам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | 1617,926 | 1118,946 | 2022 |  |  |
| 18.1 | ∅ 219; L=0,48 км | L = 0,020 км L = 0,028 км | 743,04 | 43,835 | 30,469 | 2013 |  | Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,015 км L = 0,020 км L = 0,013 км |  | 43,835 | 30,469 | 2014 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,020 км L = 0,028 км |  | 43,835 | 30,469 | 2015 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,018 км L = 0,030 км |  | 43,835 | 30,469 | 2016 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,025 км L = 0,023 км |  | 43,835 | 30,469 | 2017 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,019 км L = 0,027 км |  | 43,835 | 30,469 | 2018 |  | Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,020 км L = 0,011 км L = 0,017 км |  | 43,835 | 30,469 | 2019 |  | Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,035 км L = 0,013 км |  | 43,835 | 30,469 | 2020 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,018 км L = 0,020 км L = 0,010 км |  | 43,835 | 30,469 | 2021 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Генарала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,020 км L = 0,028 км |  | 43,835 | 30,469 | 2022 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
| 18.2 | ∅ 159; L=4,56 км | L = 0,145 км L = 0,183 км L = 0,128 км | 4 468,80 | 263,66 | 183,22 | 2013 |  | Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по просп. Перемоги 182 |
|  |  | L = 0,095 км L = 0,195 км L = 0,063 км L = 0,103 км |  | 263,66 | 183,22 | 2014 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,124 км L = 0,146 км L = 0,085 км L = 0,073 км L = 0,028 км |  | 263,66 | 183,22 | 2015 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,118 км L = 0,030 км L = 0,084 км L = 0,104 км L = 0,120 км |  | 263,66 | 183,22 | 2016 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,091 км L = 0,118 км L = 0,142 км L = 0,105 км |  | 263,66 | 183,22 | 2017 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,081 км L = 0,127 км L = 0,089 км L = 0,159 км |  | 263,66 | 183,22 | 2018 |  | Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,122 км L = 0,141 км L = 0,083 км L = 0,057 км L = 0,053 км |  | 263,66 | 183,22 | 2019 |  | Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,035 км L = 0,093 км |  | 263,66 | 183,22 | 2020 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,138 км L = 0,078 км L = 0,112 км |  | 263,66 | 183,22 | 2021 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,149 км L = 0,241 км L = 0,066 км |  | 263,66 | 183,22 | 2022 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
| 18.3 | ∅ 133; L=12,8 км | L = 0,140 км L = 0,304 км L = 0,345 км L = 0,491 км | 10 956,80 | 646,452 | 449,228 | 2013 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,355 км L = 0,384 км L = 0,393 км L = 0,148 км |  | 646,452 | 449,228 | 2014 |  | Кот. по просп. Миру, 193а Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,194 км L = 0,685 км L = 0,401 км |  | 646,452 | 449,228 | 2015 |  | Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,531 км L = 0,167 км L = 0,199 км L = 0,383 км |  | 646,452 | 449,228 | 2016 |  | Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по просп. Миру, 151а Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,278 км L = 0,198 км L = 0,347 км L = 0,457 км |  | 646,452 | 449,228 | 2017 |  | Кот. по вул. Орловська, 2а Кот. по просп. Миру, 193а Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,382 км L = 0,228 км L = 0,340 км L = 0,330 км |  | 646,452 | 449,228 | 2018 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,422 км L = 0,291 км L = 0,567 км |  | 646,452 | 449,228 | 2019 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,357 км L = 0,120 км L = 0,803 км |  | 646,452 | 449,228 | 2020 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Шевченка, 47б |
|  |  | L = 0,431 км L = 0,670 км L = 0,179 км |  | 646,452 | 449,228 | 2021 |  | Кот. по просп. Миру, 151а Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,378 км L = 0,641 км L = 0,261 км |  | 646,452 | 449,228 | 2022 |  | Кот. по просп. Перемоги, 182 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
| 18.4 | ∅ 108; L=2,79 км | L = 0,040 км L = 0,114 км L = 0,085 км L = 0,040 км | 1 819,08 | 107,327 | 74,581 | 2013 |  | Кот. по вул. Орловська, 2а Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Горького, 3а Кот. по просп. Миру, 190б |
|  |  | L = 0,095 км L = 0,087 км L = 0,97 км |  | 107,327 | 74,581 | 2014 |  | Кот. по вул. Смирнова 38, Кот. по вул. Боженко, 106 Кот. по вул. Єськова, 8а |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,104 км L = 0,097 км |  | 107,327 | 74,581 | 2015 |  | Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Ріпкинська, 3а |
|  |  | L = 0,079 км L = 0,094 км L = 0,106 км |  | 107,327 | 74,581 | 2016 |  | Кот. по вул. Беспалого, 12 Кот. по вул.50 років ВЛКСМ, 36а Кот. по вул. Корольова, 16 |
|  |  | L = 0,072 км L = 0,087 км L = 0,034 км L = 0,086 км |  | 107,327 | 74,581 | 2017 |  | Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Староказарменна, 13б Кот. по вул. Гагаріна, 50а Кот. по просп. Миру, 249б |
|  |  | L = 0,047 км L = 0,083 км L = 0,090 км L = 0,031 км L = 0,028 км |  | 107,327 | 74,581 | 2018 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по просп. Перемоги, 114 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Героїв Чорнобиля, 4а |
|  |  | L = 0,047 км L = 0,099 км L = 0,133 км |  | 107,327 | 74,581 | 2019 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. 1 Травня, 172 |
|  |  | L = 0,051 км L = 0,134 км L = 0,094 км |  | 107,327 | 74,581 | 2020 |  | Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 40 Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Гончарова, 4а |
|  |  | L = 0,012 км L = 0,172 км L = 0,095 км |  | 107,327 | 74,581 | 2021 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. Гагаріна, 27а Кот. по вул. Крупської, 48 |
|  |  | L = 0,108 км L = 0,171 км |  | 107,327 | 74,581 | 2022 |  | Кот. по вул. Шевченка, 47б Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 |
| 18.5 | ∅ 89; L=12,3 км | L = 0,107 км L = 0,298 км L = 0,301 км L = 0,524 км | 5 510,40 | 325,114 | 22,5926 | 2013 |  | Кот. по вул. Беспалого, 12 Кот. по вул. Староказарменна, 13б Кот. по вул. Гагаріна, 11 Кот. по просп. Миру, 151а |
|  |  | L = 0,605 км L = 0,244 км L = 0,381 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2014 |  | Кот. по вул. Малясова, 14 Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 40 Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,298 км L = 0,547 км L = 0,385 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2015 |  | Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Боженко, 106 Кот. по вул. 1 Травня, 172 |
|  |  | L = 0,412 км L = 0,340 км L = 0,204 км L = 0,274км |  | 325,114 | 22,5926 | 2016 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по просп. Перемоги, 114 Кот. по вул. Смирнова, 38 Кот. по вул. Гончарова, 4а |
|  |  | L = 0,178 км L = 0,261 км L = 0,607 км L = 0,184 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2017 |  | Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Єськова, 8а Кот. по вул. Горького, 3а Кот. по вул. Орловська, 2а |
|  |  | L = 0,138 км L = 0,191 км L = 0,511 км L = 0,390 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2018 |  | Кот. по вул. Горького, 3а Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а |
|  |  | L = 0,437 км L = 0,490 км L = 0,303 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2019 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по просп. Миру, 151а |
|  |  | L = 0,478 км L = 0,598 км L = 0,154 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2020 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Крупської, 48 Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,247 км L = 0,614 км L = 0,369 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2021 |  | Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Ріпкинська, 3а |
|  |  | L = 0,149 км L = 0,514 км L = 0,567 км |  | 325,114 | 22,5926 | 2022 |  | Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 40 Кот. по вул. Боженко, 106 |
| 18.6 | ∅ 76; L=5,6 км | L = 0,141 км L = 0,050 км L = 0,243 км L = 0,126 км | 2 150,40 | 129,024 | 86,016 | 2013 |  | Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Гетьмана Полуботка, 95 Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по вул. Крупської, 48 |
|  |  | L = 0,039 км L = 0,094 км L = 0,142 км L = 0,285 км |  | 129,024 | 86,016 | 2014 |  | Кот. по вул. Горького, 3а Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а |
|  |  | L = 0,227 км L = 0,168 км L = 0,165 км |  | 129,024 | 86,016 | 2015 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,286 км L = 0,196 км |  | 129,024 | 86,016 | 2016 |  | Кот. по просп. Миру, 151а Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Староказарменна, 13б |
|  |  | L = 0,308 км L = 0,104 км L = 0,038 км L = 0,110 км |  | 129,024 | 86,016 | 2017 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по Крупської, 48 Кот. по вул. Боженко, 106 Кот. по вул. Корольова, 16 |
|  |  | L = 0,302 км L = 0,091 км L = 0,167 км |  | 129,024 | 86,016 | 2018 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Гагаріна, 11 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,246 км L = 0,190 км L = 0,124 км |  | 129,024 | 86,016 | 2019 |  | Кот. по вул. Боженко, 106 Кот. по вул. Орловська, 2а Кот. по просп. Перемоги, 182 |
|  |  | L = 0,107 км L = 0,224 км L = 0,229 км |  | 129,024 | 86,016 | 2020 |  | Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Малясова, 14а |
|  |  | L = 0,138 км L = 0,065 км L = 0,257 км L = 0,100 км |  | 129,024 | 86,016 | 2021 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Єськова, 8а Кот. по просп. Миру, 190б |
|  |  | L = 0,129 км L = 0,146 км L = 0,285 км |  | 129,024 | 86,016 | 2022 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Корольова, 16 |
| 18.7 | ∅ 57; L=1,8 км | L = 0,040 км L = 0,095 км L = 0,045 км | 590,40 | 34,834 | 24,206 | 2013 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а Кот. по вул. Героїв Чорнобиля, 4а |
|  |  | L = 0,028 км L = 0,104 км L = 0,048 км |  | 34,834 | 24,206 | 2014 |  | Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Гагаріна, 11 |
|  |  | L = 0,079 км L = 0,085 км L = 0,016 км |  | 34,834 | 24,206 | 2015 |  | Кот. по вул. Орловська, 2а Кот. по вул. Староказарменна, 13б Кот. по просп. Миру, 193а |
|  |  | L = 0,031 км L = 0,067 км L = 0,039 км L = 0,043 км |  | 34,834 | 24,206 | 2016 |  | Кот. по вул. Героїв Чорнобиля, 4а Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Гагаріна, 50а Кот. по просп. Миру, 151а |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,019 км L = 0,047 км L = 0,036 км |  | 34,834 | 24,206 | 2017 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. 1 Травня, 172 |
|  |  | L = 0,056 км L = 0,028 км L = 0,063 км L = 0,033 км |  | 34,834 | 24,206 | 2018 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по просп. Миру, 193а Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,022 км L = 0,091 км L = 0,067 км |  | 34,834 | 24,206 | 2019 |  | Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по просп. Миру, 190б |
|  |  | L = 0,037 км L = 0,121 км L = 0,022 км |  | 34,834 | 24,206 | 2020 |  | Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Єськова, 8а Кот. по вул. Боженка, 106 |
|  |  | L = 0,087 км L = 0,045 км L = 0,048 км |  | 34,834 | 24,206 | 2021 |  | Кот. по вул. Борщова, 4в Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. Орловська, 2а |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,041 км L = 0,061 км |  | 34,834 | 24,206 | 2022 |  | Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. Гагаріна, 11 Кот. по вул. Староказарменна, 13б |
| 18.8 | ∅ 45; L=1,47 км | L = 0,020 км L = 0,051 км L = 0,035 км L = 0,041 км | 411,60 | 23,87 | 17,29 | 2013 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Корольова, 16 |
|  |  | L = 0,035 км L = 0,064 км L = 0,013 км L = 0,034 км |  | 23,87 | 17,29 | 2014 |  | Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а Кот. по вул. Смирнова, 38 |
|  |  | L = 0,044 км L = 0,023 км L = 0,010 км L = 0,070 км |  | 23,87 | 17,29 | 2015 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Єськова, 8а Кот. по вул. Героїв Чорнобиля, 4а |
|  |  | L = 0,031 км L = 0,067 км L = 0,019 км L = 0,030 км |  | 23,87 | 17,29 | 2016 |  | Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Гагаріна, 50а Кот. по вул. Борщова, 4в Кот. по вул. Рокоссовського, 4а |
|  |  | L = 0,027 км L = 0,049 км L = 0,037 км L = 0,034 км |  | 23,87 | 17,29 | 2017 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по просп. Миру, 193а Кот. по вул. Боженка, 106 |
|  |  | L = 0,062 км L = 0,022 км L = 0,034 км L = 0,029 км |  | 23,87 | 17,29 | 2018 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. Орловська, 2а Кот. по вул. Гагаріна, 11 Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,051 км L = 0,018 км |  | 23,87 | 17,29 | 2019 |  | Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а |
|  |  | L = 0,035 км L = 0,022 км L = 0,090 км |  | 23,87 | 17,29 | 2020 |  | Кот. по вул. Староказарменна, 13б Кот. по вул. Корольова, 16 Кот. по вул. Боженка, 106 |
|  |  | L = 0,043 км L = 0,067 км L = 0,037 км |  | 23,87 | 17,29 | 2021 |  | Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по просп. Миру, 190б Кот. по вул. Борщова, 4в |
|  |  | L = 0,038 км L = 0,061 км L = 0,047 км |  | 23,87 | 17,29 | 2022 |  | Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. Інструментальна, 17 |
| 18.9 | ∅ 32; L=2,7 км | L = 0,104 км L = 0,064 км L = 0,034 км L = 0,068 км | 718,20 | 43,81 | 28,01 | 2013 |  | Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Єськова, 8а Кот. по вул. Смирнова, 38 Кот. по просп. Миру, 193а |
|  |  | L = 0,034 км L = 0,084 км L = 0,024 км L = 0,128 км |  | 43,81 | 28,01 | 2014 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. Корольова, 16 Кот. по вул. Гагаріна, 50а Кот. по просп. Миру, 151а |
|  |  | L = 0,094 км L = 0,078 км L = 0,098 км |  | 43,81 | 28,01 | 2015 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а |
|  |  | L = 0,053 км L = 0,107 км L = 0,110 км |  | 43,81 | 28,01 | 2016 |  | Кот. по вул. Соснова, 23 Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Орловська, 2а |
|  |  | L = 0,045 км L = 0,098 км L = 0,056 км L = 0,071 км |  | 43,81 | 28,01 | 2017 |  | Кот. по вул. Староказарменна, 13б Кот. по вул. Рокоссовського, 4а Кот. по вул. Героїв Чорнобиля, 4а Кот. по просп. Миру, 193а |
|  |  | L = 0,078 км L = 0,028 км L = 0,066 км L = 0,098 км |  | 43,81 | 28,01 | 2018 |  | Кот. по вул. 50 років ВЛКСМ, 36а Кот. по вул. Інструментальна, 17 Кот. по вул. Беспалова, 12 Кот. по просп. Миру, 190б |
|  |  | L = 0,041 км L = 0,037 км L = 0,192 км |  | 43,81 | 28,01 | 2019 |  | Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Малясова, 14а Кот. по вул. Смирнова, 38 |
|  |  | L = 0,099 км L = 0,115 км L = 0,056 км |  | 43,81 | 28,01 | 2020 |  | Кот. по вул. Ріпкинська, 3а Кот. по вул. Гагаріна, 50а Кот. по вул. Єськова, 8а |
|  |  | L = 0,049 км L = 0,097 км L = 0,124 км |  | 43,81 | 28,01 | 2021 |  | Кот. по вул. Гончарова, 4а Кот. по вул. 1 Травня, 172 Кот. по вул. Генерала Бєлова, 6 |
|  |  | L = 0,067 км L = 0,141 км L = 0,062 км |  | 43,81 | 28,01 | 2022 |  | Кот. по вул. Нафтовиків, 12 Кот. по вул. Боженка, 106 Кот. по вул. Орловська, 2а |
|  | Разом за 2012-2022 роки | 116 792,66 | 51 424,96 | 65 367,70 |  |  |  |

Заступник міського голови – керуючий справами виконкому							С. Г. Віхров